## List1
Specifikace materiálu, popis pracovní činnosti |  |  |  |  | Cenové náklady v Kč
[5 empty] | Materiál |  | Montáž |  | Položka
P. č. | Kód položky | Popis položky | MJ | Množ | Jednotka | Celkem | Jednotka | Celkem | Celkem
1 | 101 | Skříňový elektrický rozvaděč RM5 vyrobit dle dokumentace č. v. EL 18-15-4. Rozvaděč pro přepravu demontovat na jednotlivé části dle rozměrového náčrtu. Vychystat pasovinu a vodiče pro propojení jednotlivých částí rozvaděče na stavbě. Specifikace přístrojů rozvaděče č. v. EL-15-4A. | ks | 1
2 | 102 | Postup montáže skříňového rozvaděče RM5 v místnosti elektrických rozvaděčů: Na pozici po demontovaném stávajícím skříňovém elektrické rozvaděči RM5 ukotvit do podlahy vyrovnávající rám, zhotovený z uzavřených obdélníkových ocelových profilů rozměru 60x30x3 mm. Rám natřít barvou šedého odstínu. Provést osazení přepravních dílů rozvaděče, jejich smontování, upevnění k vyrovnávacím rámu a elektrické propojení. Nový skříňový rozvaděč je složen ze 6 polí. První pole umístit nad prostup stávajících 4 přívodních kabelů. Ostatní nevyužité prostupy v podlaze zakrytovat a dobetonovat. | kpl
3 | 103 | Elektrický rozvaděč RT143 dle dokumentace č.v. EL18-15-5. Specifikace přístrojů rozvaděče EL18-15-5A. | ks | 1
4 | 104 | Elektrický rozvaděč RM5.2 dle dokumentace č.v. EL18-15-6. Specifikace přístrojů rozvaděče EL18-15-6A. | ks | 1
5 | 105 | Plastový ovladač pomocných obvodů ve skříni typ XAL-D325 s náplní: nahoře 1x zelená signálka 230V AC, uprostřed 1x bílý ovladač, dole černý lícující ovladač, 1x vývodka PG16 nahoře, označit MS121, MS122 | ks | 2
6 | 106 | DK krabicová plastová rozvodka typ DK 0404 GZ, svorkovnice 5x 2,5 mm2 , IP 66, kompletní. HENSEL | ks | 5
7 | 107 | DK krabicová plastová rozvodka typ DK 1610 GZ, svorkovnice 5x 4÷10 mm2 , IP 66, kompletní. HENSEL | ks | 2
8 | 108 | Deblokační ovládací skříň MS143, vyrobit dle dokumentace č. v. EL18-15-7 | ks | 1
9 | 109 | Plovákový spínač FS2 se závažím, délka kabelu 20 m, 230V AC, IP68 | ks | 2
10 | 110 | Tmel akrylátový | ks | 5
11 | 111 | Samolepka-vzájemné pospojování, zel/žluté pruhy | ks | 50
12 | 112 | Kabelový štítek, plastový, typový, s vazačem | ks | 200
13 | 113 | Tabulka první pomoci při úrazu el. proudem obj. č. 7781 | ks | 2
14 | 114 | „Pozor! Elektrické zařízení“ obj. č. 0101 | ks | 25
15 | 115 | “Zařízení smí obsluhovat jen osoba tím pověřená” č.3907 | ks | 20
16 | 116 | Sdružená tabulka A, plastová, A4 s textem:“Hlavní vypínač, Pozor! Elektrické zařízení!“, Vypni v nebezpečí.“ | ks | 2
17 | 117 | “Nepovolaným vstup zakázán” č.5399 a | ks | 1
18 | 118 | Silový kabel CYKY 5Jx16 mm2 | m | 20
19 | 119 | Silový kabel stíněný 1-CYKCY 4Bx10 mm2 dodat vcelku | m | 65
20 | 120 | Silový kabel CYKY 5J x6 mm2 | m | 20
21 | 121 | Silový kabel CYKY 4Jx1,5 mm2 , dodat vcelku | m | 820
22 | 122 | Silový kabel CYKY 4J x10 mm2 , dodat vcelku | m | 200
23 | 123 | Silový kabel CYKY 3J x2,5 mm2 | m | 20
24 | 124 | Ovládací kabel CMSM 5x1 mm2 ,dodat vcelku | m | 130
25 | 125 | Ovládací kabel CMSM 7x1 mm2 , dodat vcelku | m | 160
26 | 126 | Ovládací kabel CMSM 12x1 mm2 , dodat vcelku | m | 950
27 | 127 | Barva S 2029/6200 (vzájemné. pospojování ) | kg | 4
28 | 128 | Barva S 2029/5400 (vzájemné pospojování ) | kg | 4
29 | 129 | Barva S 2029/šedá | kg | 4
30 | 130 | Barva S 2029/modrá | kg | 4
31 | 131 | Barva S 2029/bílá | kg | 3
32 | 132 | Barva syntetická základní | kg | 4
33 | 133 | Ředidlo S 6006 | kg | 20
34 | 134 | Drátěný kabelový žlab typ DZ 60x60 BF, délka 3 m, žárově pozinkovaný. KOPOS | ks | 55
35 | 135 | Spojka drátěného žlabu DZS/BF, žárově pozinkovaná. KOPOS | ks | 165
36 | 136 | Šroub upevňovací drátěného žlabu DZSU/BF, pozinkovaný. KOPOS | ks | 80
37 | 137 | Z- profil Z 50x1,50 F, žárově pozinkovaný, l =2m, KOPOS | ks | 10
38 | 138 | Podpěra na stěnu VMB100F, žárově pozinkovaná , KOPOS | ks | 50
39 | 139 | Držák střední DSN100F, žárově pozinkovaný (pro drátěné žlaby) KOPOS | ks | 80
40 | 140 | Profil montážní MP41x41F, l= 2m, žárově pozinkovaný (páteřní trasa) KOPOS | ks | 70
41 | 141 | Podložka PD10, F žárově pozinkovaná, KOPOS | ks | 330
42 | 142 | Šroub NSM 6x10,F pozinkovaný, s maticí, KOPOS | ks | 1400
43 | 143 | Šroub S6x20,F pozinkovaný, KOPOS | ks | 180
44 | 144 | Šroub S10x20,F pozinkovaný, KOPOS | ks | 650
45 | 145 | Posuvná matice PM41 M10, KOPOS | ks | 700
46 | 146 | Matice M10, pozinkovaná, KOPOS | ks | 330
47 | 147 | Stropní profil střední SPSN 2000 F,žárově pozinkovaný, KOPOS | ks | 16
48 | 148 | Galvanický zinkový sprej typ GZS | ks | 2
49 | 149 | Kabelový vazač plastový černý š=4,8 mm, l= 250mm | ks | 300
50 | 150 | Kabelový vazač plastový černý š=7,6 mm, l= 300mm | ks | 300
51 | 151 | Ekvipotenciální svorkovnice typ SPE 2, zelená, Bečov | ks | 18
52 | 152 | Ekvipotenciální svorkovnice typ K12, typ PAS11AK, obj.č. 563200 EROCOMM | ks | 20
53 | 153 | Příchytka kabelu PKC1 1200F (ø 10-19) KOPOS | ks | 200
54 | 154 | Příchytka kabelu PKC1 1206F (ø 32-43) KOPOS | ks | 250
55 | 155 | Příchytka kabelu PKC1 1201F (ø 14-23) KOPOS | ks | 50
56 | 156 | Zemnící pásekFeZn # 30/4 mm žárově pozinkovaná | m | 100
57 | 157 | Páska pro svazování 360x4,5, typ 68030 | ks | 100
58 | 158 | Kabelová lávka KL 60x300F, žárově pozinkovaná, KOPOS | ks | 120
59 | 159 | Kabelová lávka KL 60x600F, žárově pozinkovaná, KOPOS | ks | 10
60 | 160 | Spojka kabelové lávky S60x200F žárově pozinkovaná, KOPOS | ks | 280
61 | 161 | Úchyt distanční KLDI 35x110, žárově pozinkovaný, KOPOS | ks | 80
62 | 162 | Upevňovací svorka lávky SUP F, žárově pozinkovaná, KOPOS Kolín | ks | 800
63 | 163 | Oblouk horizontální KLOBH 60x300 F, žárově pozinkovaná, KOPOS Kolín | ks | 10
64 | 164 | Spojka kloubová SK60F, KOPOS | ks | 38
65 | 165 | Třmen závěsný CTS 100-S, , KOPOS | ks | 8
66 | 166 | Oblouk horizontální 90, oceloplechový, žárově pozinkovaný, typ O 90x60x300F, KOPOS | ks | 6
67 | 167 | Držák těžký DT300F, žárově pozinkovaný, pro páteřní trasu, KOPOS | ks | 350
68 | 168 | Matice M6 | ks | 200
69 | 169 | Připojovací svorka se svorníkem k upevnění zemnícího pásku FeZn# 30/4 k svislým nosným profilům kabelových lávek páteřní kabelové trasy, obj.č. 478141/M10, žárově pozinkovaná. Pásek vést pod dolními kabelovými lávkami, EROCOMM s.r.o. | ks | 70
70 | 170 | Posuvná matice PM41 M10 pro upevňovací připojovací svorky FeZn # 30/4 mm ke svislým nosným profilům, KOPOS | ks | 70
71 | 171 | Montáž páteřních kabelových tras ve stížených podmínkách suterénu armaturní komory: 6 kabelových lávek KL60x300F nad sebou na držácích DT300F a na nosných profilech MP41x41F s použitím nerezového kotvícího materiálu. Vzájemné rozteč nosných svislých profilů 1m. Dole pod lávkami v souběhu zemnící pásek FeZn 30/4 na připojovacích svorkách. Propojení nové kabelové trasy po stěně armaturní komory se stávajícími kabelovými lávkami v kolektoru a v revizní chodbě. Zpětné uložení vyvěšených stávajících, dále potřebných kabelů na nosné lávky. Trasy a jejich provedení, počet kabelových lávek nad sebou dle č. v. EL 18-15-12. | hod
72 | 172 | Montáž 10 kusů svislých lávek KL60x600F po stěně od nové páteřní trasy nahoru ke stropu s prostupy k rozvaděči RM5, v místnosti rozvaděčů. | hod
73 | 173 | Plastová tabulka s nápisem“Hlavní uzemňovací svorka č. “ | ks | 5
74 | 174 | Zemnící svorka ZSA 16 | ks | 15
75 | 175 | Uzemňovací páska ZSA 16, délka 0,5 m | ks | 15
76 | 176 | Svorka připojovací SP, nerezová | ks | 30
77 | 177 | Svorka na železné konstrukce PV32, žárově pozinkovaná | ks | 30
78 | 178 | Svorka univerzální SU, nerezová | ks | 25
79 | 179 | Vodič CYA 4 mm2 , zeleno/žlutý | m | 140
80 | 180 | Vodič CYA 6 mm2 , zeleno/žlutý | m | 20
81 | 181 | Vodič CYA 10 mm2 , zeleno/žlutý | m | 30
82 | 182 | Vodič CYA 16 mm2 , zeleno/žlutý | m | 35
83 | 183 | Vodič CYA 70 mm2 , zeleno/žlutý | m | 250
84 | 184 | Měděné lisovací oko neizolované 70/48, KU | ks | 100
85 | 185 | Průchozí svorka dvanácti pólová typ HPS -70A, Bečov | ks | 15
86 | 186 | Plastová trubka tmavě šedá typ 4020 LA, l = 3 m, KOPOS | ks | 30
87 | 187 | Plastové koleno tmavě šedé typ 4120 LB, KOPOS | ks | 30
88 | 188 | Příchytka (klip) tmavě šedá typ 5320 LB, KOPOS | ks | 60
89 | 189 | Svorka pro zemnící pásku FeZn # 30/4mm typ SR2b, žárově pozinková páska – drát | ks | 12
90 | 190 | Svorka pro zemnící pásku FeZn # 30/4mm typ PV42, žárově pozinková páska – drát | ks | 10
91 | 191 | Ohebná pancéřová trubka plastová tmavě šedá , typ 1220 SUPER MONOFLEX, , KOPOS | m | 100
92 | 192 | Ohebná pancéřová trubka plastová tmavě šedá , typ 1225 SUPER MONOFLEX, , KOPOS | m | 100
93 | 193 | Příchytka (klip) tmavě šedá pro montáž pancéřových trubek, typ 5325LB, KOPOS | ks | 50
94 | 194 | Plastová elektroinstalační lišta, typ MIK 16/25 včetně víka, délka 2m, IES | ks | 20
95 | 195 | Plastová elektroinstalační lišta, typ MIK 25/40 včetně víka, délka 2m, IES | ks | 25
96 | 196 | Samolepící štítek uzemnění ø 4cm, DT012g | ks | 50
97 | 197 | Nerezové svorníkové kotvy do betonu FISCHER FBN II pro ukotvení rozvaděčů a montáž profilů, včetně ukotvení do zdi a podlahy. Rozměry dle zvolené technologie montáže. | kpl
98 | 198 | Pomocný montážní materiál, nerezový spojovací materiál, kabelová oka Cu, držáky, hmoždinky, tmely, vodičové koncovky, označovací trubičky a bužírky na přeznačení modrýchžil v ovládacích kabelech a podobně | kpl.
99 | 199 | Kabelový žlab plastový včetně víka, typ MAK 50/50, délka 3m, bílý. IES | ks | 6
100 | 200 | Příchytka kabelů MHK 50, IES | ks | 15
101 | 201 | Kabelový žlab plastový včetně víka, typ MAK 50/100, délka 3m, bílý, IES | ks | 4
102 | 202 | Plastová trubka tmavě šedá, typ 4040 LA, l=3m, KOPOS | ks | 6
103 | 203 | Plastové koleno tmavě šedé, typ 4140 LB, KOPOS | ks | 4
104 | 204 | Příchytka (klip) tmavě šedé, typ 5340 LB, KOPOS | ks | 12
105 | 205 | Postupná demontáž stávající technologické elektroinstalace v AKO2, (elektropohonů a sítě pospojování. Demontáž kabelů, deblokačních litinových skříní, tlačítkových ovladačů, úlož tras a podpěr.) Demontáž rozvaděče RM5 v místnosti elektrických rozvaděčů . Demontáž elektroinstalace kalových čerpadel M147, M148 a čerpadel M121, M122, M143. Kabely demontovat v celé dostupné trase. Kvalifikace pracovníků dle vyhlášky č.50/78 Sb. Stávající elektroinstalace, která bude nadále využita je specifikována v technické zprávě elektro, článek demontáže. Nesmí být při demontáži poškozena! | hod
106 | 206 | Vypracování a předložení bezvadné revizní zprávy po ukončení montáže elektroinstalace | hod
107 | 207 | Vyhledání, označení a oddělení kabelů a ostatních průmyslových rozvodů, které nadále zůstávají. tak, aby zůstaly nepoškozené. Zajistit jejich vyvěšení před demontáží kabelových tras. | hod
108 | 208 | Odvoz a ekologická likvidace všech odpadů (kabelů, elektropohonů, ovládacích skříní, úložného materiálu, sutě, rozvaděče RM5, ovládacích tlačítek apod.) po montáži dle platných předpisů | kpl.
109 | 209 | Dopravné, vnitro staveništní přesun materiálu do suterénu AKO2 a ostatní náklady | %
110 | 210 | Oprava dokumentace po montáži - červeně vyznačené změny do pracovní sady (provádí montážní organizace) | hod
111 | 211 | Dokumentace skutečného provedení vypracovaná projektantem (3 sady). | kpl
112 | 212 | Programování, oživení a zkoušky frekvenčního měmniče v novém elektrickém rozvaděči RT143 v součinnosti se specializovanou firmou. | kpl
113 | 213 | Ukončení vodičů do 6 mm2 včetně zapojení v rozvaděči RM5, RM5.2, RT143, RT7 zajistit cílové značení žil | ks | 299
114 | 214 | Ukončení vodičů do 16 mm2 včetně zapojení v rozvaděči RM5, RM5.2, RT143, zajistit cílové značení žil | ks | 32
115 | 215 | Ukončení vodičů do 120 mm2 včetně zapojení v rozvaděči RM5, zajistit cílové značení žil | ks | 28
116 | 216 | Příplatek na zatažení kabelů do prostupů do 2 kg/m | ks | 5
117 | 217 | Příplatek na zatažení kabelů do prostupů do 0,75 kg/m | ks | 82
118 | 218 | Montáž nové kompletní celistvé sítě hlavního a doplňujícího ochranného pospojení v řešených prostorech armaturní komory odtoku 2, narušené výměnou páteřní kabelové trasy, elektropohonů, včetně propojení se stávající sítí hlavního pospojování v souladu s platnými normami ČSN. Označení této sítě pospojení barvami dle platných ČSN. Vše v rozsahu výkresu č. EL18-15-11. Novou síť v AKO2 propojit se sítí pospojování v kabelovém kolektoru a v revizní chodbě. | hod
119 | 219 | Nové elektrické připojení 15 nových elektropohonů včetně pospojování, sfázování a označení strojově tištěnými symboly dle dokumentace rozvaděče RM5. Provedení cílového značení žil strojovým tiskem | hod
120 | 220 | Nové elektrické připojení stávajících čerpadel M121, M122, M143, elektropohonu M1143, M147, M148 včetně pospojování, sfázování a označení strojově tištěnými symboly dle dokumentace rozvaděčů. Provedení cílového značení žil. Připojení všech podružných rozvaděčů do nového rozvaděče RM5. | hod
121 | 221 | Příplatek na zatažení kabelů ze suterénu AKO2 do kabelového kolektoru | ks | 3
122 | 222 | Úklid montáží dotčených prostor po ukončení montážních prací profese elektro a strojních prací | hod
123 | 223 | Montáž a demontáž lešení ve stížených podmínkách armaturního propstoru, včetně pronájmu, pro montáž kabelů do elektrického rozvaděče RM5 | m2 | 110
124 | 224 | VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI ROZVADĚČŮ
125 | 225 | Silový kabel CYKY 3J x2,5 mm2 | m | 15
126 | 226 | Silový kabel CYKY 3J x1,5 mm2 | m | 25
127 | 227 | Silový kabel CYKY 4J x1,5 mm2 | m | 6
128 | 228 | Vodič CYA 4 mm2 , zeleno/žlutý | m | 15
129 | 229 | Elektrická žaluziová klapka PAR-315W, 230V AC, 10W, ELEKTRODESING VENTILÁTORY s.r.o. | ks | 2
130 | 230 | Protidešťová žaluzie PRG-315W, ELEKTRODESING VENTILÁTORY s.r.o. | ks | 2
131 | 231 | Prostorový venkovní termostat REGO 95011, 250V AC, 10A, IP54 | ks | 1
132 | 232 | Ovládací typová rozvodnice typ Mi-32130 s přepínačem , II třída, IP55. Typové zapojení upravit dle č.v. EL18-15-9, HENSEL | ks | 1
133 | 233 | Plastová ucpávková vývodka AKM16 včetně matice, HENSEL | ks | 5
134 | 234 | Plastová elektroinstalační lišta typ MIK 16/25 včetně víka , l=2 m | ks | 12
135 | 235 | Kabelový štítek, plastový, typový, s vazačem | ks | 8
136 | 236 | Demontáž 2 kusů stávajících větracích mřížek, včetně úpravy prostupů pro nové elektrické žaluziové klapky pro větrání místnosti elektrických rozvaděčů | hod
137 | 237 | DALŠÍ ČINNOSTI V MÍSTNOSTI ROZVADĚČŮ
138 | 238 | Očištění, odrezení a nátěr vrat do místnosti elektrických rozvaděčů o rozměru 1,6m x2,5 m oboustranně, barva modrý odstín | kpl
139 | 239 | Přemístění stávajícího elektrického konvektoru blíže ke dveřím, včetně napájení a zásuvky XC4 | hod
140 | 240 | Očištění a nátěr nosných ocelových profilů, zářivkových svítidel v místnosti elektrických rozvaděčů o ploše 3 m2 , barva bílý odstín | kpl
141 | 241 | Výmalba místnosti elektrických rozvaděčů, včetně seškrabání a sanace stěn. Místnost o rozměru 9 m x 2,9 m, výška místnosti 3,7m, Dvojnásobný nátěr bílou, disperzní, otěruvzdornou nátěrovou hmotou. | m2 | 114
142 | 242 | Demontáž stávající, nepotřebné kabelové lávky nad rozvaděčem RM5 v místnosti elektrických rozvaděčů | hod
143 | 243 | Zhotovení lité podlahy v místnosti elektrických rozvaděčů, včetně přípravy povrchu a vyrovnání. Sokl na obvodových zdech do výšky 0,1m. Rozměr podlahy 9m x 2,9m. Kompletní dodávka specializované firmy ACIDOTECHNA spol.s r.o. | kpl
144 | 244 | Zhotovení průvrtů v podlaze pod elektrickým rozvaděčem RT143 pro nové kabeláže. Beton tl. 0,3 m, průvrty 2x ø 80mm. | ks | 2
145 | 245 | V ARMATURNÍ KOMOŘE
146 | 246 | Výmalba stěny armaturní komory v celé délce po demontáži páteřních tras kabelových lávek. Seškrabání a sanace stěny. Dvojnásobný nátěr bílou disperzní otěruvzdornou nátěrovou hmotou. | m2 | 450
147 | 247 | Zajištění požadavku provozovatele nepřetržitého elektrického napájení rozvaděčů RT141 (čerpadlo provozní vody), RS6 (stavební elektroinstalace v AKP 2), RS5 (stavební elektroinstalace v AKO2) , po celou dobu rekonstrukce elektroinstalace. Pod elektrickou rozvodnu osadit přípojkovou skříň typ Mi 98834 se třemi pojistkovými odpínači NH00/PNA 000-63 gG. Hlavní přívod elektrické energie zajišťuje stávající kabel AYKY 4B)3x 120+70 mm2 z nadřazené elektrické rozvodny. K napájení rozvaděčů RT141, RS5,RS6 využít stávající napájecí kabely přepojené na odpínače v nové přípojkové skříni. Po zprovoznění nové elektroinstalace skříň demontovat | kpl
148 | 248 | VAZBY NA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
149 | 249 | Plastová svorková rozvodnice s řadovými svorkami 40x RSA4, IP55, typ Mi-11214, kompletní, včetně vývodek 3x AKM 25, 1x AKM 32 dole, označení skříně symbolem MX5 (výstupy z ŘS ) HENSEL | ks | 1
150 | 250 | Plastová svorková rozvodnice s řadovými svorkami 70x RSA4, IP55, typ Mi-11215, kompletní, včetně vývodek 5x AKM 25, 2x AKM 32, 2x AKM50 dole, označení skříně symbolem MX4 (vstupy do ŘS ) HENSEL | ks | 1
151 | 251 | Ovládací kabel JYTY 7 x1 RE stíněný | m | 120
152 | 252 | Ovládací kabel JYTY 14 x1 RE stíněný | m | 130
153 | 253 | Ovládací kabel JYTY 30 x1 Re stíněný (1 kabel vstupy do ŘS, 1 kabel výstupy ze ŘS), dodat v celku, délku doměřit | m | 500
154 | 254 | Ovládací kabel TCEKPFLEY 30 x2x1 stíněný (1 kabel vstupy do ŘS), stav elektropohonů), dodat v celku, délku doměřit | m | 200
155 | 255 | Ukončení vodičů řídících kabelů včetně zapojení do rozvaděčů RM5, RT143, RM5.2, svorkových skříní MX1, MX2, MX3, MX4, MX5 a řídícího systému v Provozní budově do 1 mm2 | ks | 270
156 | 256 | Uložení řídících kabelů, odizolování, směrové strojové značení a propojení silových rozvaděčů RM5.2, RT143, RM5, s řídícím systémem R19.16.10 v Provozní budově. Přesvorkování na mnohažilové kabely ve svorkových skříních v prostoru místností s rozvaděči. Zajistit součinnost s firmou Bohemia Controls s.r.o. | kpl
157 | 257 | Osazení a připojení stávající demontované přístrojové vložky z pole č.9 stávajícího rozvaděče RM5, uzlu chlorování, do 6. pole nového rozvaděče RM5, včetně přepojení příslušných silových a ovládacích kabelů, upravit štítkování kabelů. Prověření správné funkce po přepojení, součinnost s firmou MPC Systém, společnost s r.o. Březnice. Elektroinstalace je v záruce! | kpl
158 | 258 | Úpravy řídícího systému R19.16.10, oživení, zkušební provoz, aktualizace dokumentace. Bohemia Controls: -Zajistit přenos a řízení chodu kalových čerpadel M147, M148 v šachtě tlakovým čidlem BD Senzors. Zajištění signalizace chodu čerpadel a poruchy. Zajistit přenos a řízení chodu čerpadla provozní vody M143 frekvenčním měničem. Zajištění signalizace chodu čerpadla a poruchy. Zajistit přenos a signalizaci chodu a poruchy odstřikovacích čerpadel M121, M122. Zajistit přenos a signalizaci stavů OTEVŘENO – ZAVŘENO, PORUCHA u všech 15 kusů nových servopohonů na šoupátkách a klapkách. Zajistit přenosy datdo ASŘ VDJ Jesenice do ASŘ ÚV Želivka včetně úpravy vizualizace systémů. Rozsah dle nabídky firmy Bohemia Controls s.r.o. (nabídka č. NA 190015) | kpl
159 | 259 | Součinnost dodavatele elektroinstalace s firmou Bohemia Controls s.r.o. při úpravách a zapojení ve stávajícím řídícím systému, zkouškách a uvádění do provozu elektrického zařízení | hod
160 | 260 | Drobné stavební přípomoce dle dispozic vedoucího montéra (začistění po demontovaných lištách, kabelových lávkách, pancéřových trubkách, zabetonování nepotřebných drážek, prostupů a uřezaných pancéřových trubek v podlaze armaturní komory, | kpl
161 | 261 | Strojní demontáž stávajících servopohonů z armatur šoupátek a klapek v počtu 14 kusů | hod
162 | 262 | Kompletní dodávka nových elektropohonů na stávající šoupátka a klapky v počtu 15 kusů, včetně všech příslušenství, potřebného spojovacího materiálu a dohodnutého ovládání trojtlačítkem přímo na elektropohonech. Montáž zajišťuje dodavatel elektroinstalace. Rozsah dodávky dle nabídky firmy ZPA Pečky, a.s. č. N53/2019 | kpl
163 | 263 | Strojní demontáž stávajícího mechnizmu ručního ovládání klapky č. 136 v potrubí, v souvislosti s novým požadavkem na její ovládání servopohonem M136 | hod
164 | 264 | Odborné provedení opravy všech montáží narušených stávajících ohnivzorných přepážek po montáži. Zajištění kontroly prostupů kabelů v celé armaturní komoře. Subdodávka specializované firmy včetně atestu. | m2 | 2
165 | 265 | Montáž analogového snímače relativního tlaku s výstupem 4-20mA, IP67, typ SENSORS DMP 331-110-1002-1-3-400-100-1-000, včetně úpravy v potrubí čerpadla M143, včetně navaření návarku a propojení s elektrickým rozvaděčem RT143 stíněným kabelem | kpl
165 | 265 | Náklady spojené s umístěním stavby | %
CELKEM bez DPH